Зарегистрирована

ОНД  Инсарского муниципального района

«02» марта  2015 г.

Регистрационный №  89224876-ТО-0033

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Нововерхиссенский детский сад «Ручеек» Инсарского муниципального района Республики Мордовия.

Сокращенное наименование:  МБ ДОО «Нововерхиссенский детский сад «Ручеёк»

Функциональное назначение: Детская дошкольная организация. Функциональное назначение: Ф 1.1.

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица:  1141323000126.

Идентификационный номер налогоплательщика:  1309084914.

Место нахождения объекта защиты:  431437, Республика Мордовия, Инсарский район, с.Новые Верхиссы, ул.Большая, д.35а.

Почтовый и электронные адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 431437, Республика Мордовия, Инсарский район, с.Новые Верхиссы, ул.Большая, д.35а

| № раздела | Наименование раздела |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| I. | ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА, ОБЕСПЕЧЕННОГО НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ Не проводилась. Отсутствуют рекомендации по проведению расчета на класс функциональной безопасности здания: Функциональное назначение: Ф 1.1. |  |
| II. | ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ОТ ПОЖАРА В связи с выполнением нормативных документов по пожарной безопасности возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен. |  |
| 1 | 2 |  |
| III. | ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ Характеристика объекта Объект защиты здание МБ ДОО «Нововерхиссенский детский сад «Ручеёк» представляет собой одноэтажное кирпичное здание. Конструкции фундамента: ленточный из фундаментных плит и блоков. Стены и перегородки кирпичные. Облицовка композитными материалами «Алюкобонд». Перекрытия –железобетонные плиты . Отделка полов- керамогранит, линолеум, керамическая плитка Общая площадь – 348,9 м2, Общее количество мест – 25 мест. Среднесписочная численность работающих – 6 человек. |  |
| 1 | 2 |  |
| IV. | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты: - ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012) п.: 2, 3, 4, 6, 7, 12, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71. - ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» п.: 1.2, 1.3, 1.4, 2.1.1-2.1.5, 2.1.7-2.1.25, 2.2.1-2.2.2, 2.2.14-2.2.17, 2.3.1-2.3.4, 2.3.10-2.3.15, 2.4.1-2.4.4, 2.5.1-2.5.5, 3.1-3.8, 3.10, 3.11, 5.1-5.23, 6.1-6.4. - Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 6, ст. 64, ст. 69, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 86, ст. 87, ст. 88, ст. 89, ст. 90, ст. 91, ст. 105, ст. 106, ст. 107, ст. 126, ст. 127, ст. 132, ст. 134, ст. 137, ст. 138, - СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.10, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.21, 5.2.23, 5.2.27. - СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: 5.2.3, 6.7.10, табл. 6.12, 6.7.11, 6.7.14. - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.: 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2 - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.: 4.3, табл. 1, 4.17, 4.20, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6. - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А. - СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.: 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.14 - СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.: 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1. - СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.: 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5. - СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.: 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1- 4.3.16, 4.4.1- 4.4.21, 4.5.1- 4.5.4, приложения А, Г. - СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п.: 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10. 14.НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». 15.НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях». 16.НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». 17.НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации». 18. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 1. Обеспечение безопасности людей 1.1. Эвакуационные пути и выходы. Основание; Выполняемые мероприятия. п.1 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ; Объект защиты имеет объемно -планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, направленное на безопасную эвакуацию людей при пожаре.. п.3, 11 ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ, п.6.9 СНиП 21-01-97* СП 1.13130.2009 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.10, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.21, 5.2.23, 5.2.27. .; Из здания предусмотрено пять основных эвакуационных выхода. И один запасной эвакуационный выход. Выходы из помещений первого этажа ведут непосредственно наружу.. п.4.2.5, 7.3, 7.2.3 п.6.16 СНиП 21-01-97* СП 1.13130.2009 5.2.3, 6.7.10, табл. 6.12, 6.7.11, 6.7.14.; Высота выходов поэтажных эвакуационных выходов в свету составляет не менее 2,20 м, ширина дверей – не менее 1,35 м.. п.4.2.6 СП 1.13130.2009 , п.6.17 СНиП 21-01-97* п.52 ППБ 01-03; Двери эвакуационных выходов на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания.. п.4.3.1 СП 1.13130.2009, п.6.22 СНиП 21-01-97*, п.1.156 СНиП 2.08.02-89*; В здании имеется естественное и искусственное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95.. п.4.3.2 СП 1.13130.2009, п.6.25* СНиП 21-01-97*, п.1.85* СНиП 2.08.02-89*; Отделка стен, потолков, пола на путях эвакуации (в том числе стен торгового зала) выполнены из материалов, соответствующих установленным требованиям пожарной безопасности. Отделка стен штукатурка, акриловая покраска. Полы линолеум.. п. 4.3.4, 4.4.1, 4.4.3, 7.2.4 СП 1.13130.2009, п. 6.27, 6.29 СНиП 21-01-97*, п.1.111 СНиП 2.08.02-89*, п.164 ППБ 01-03; Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету составляет не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации: - основных эвакуационных проходов не менее 2,5 м.. п.4.3.4 СП 1.13130.2009, п.6.28* СНиП 21-01-97*; В полу на путях эвакуации из здания нет перепадов высот менее 0,45 м и выступов, кроме порогов в дверных проемах помещений.. 1.2. Системы обеспечения пожарной безопасности. Основание; Выполняемые мероприятия. - ст. 5 Федерального закона № 123-ФЗ ППР № 390 от 25.04.2012) п.: 2, 3, 4, 6, 7, 12, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71.; На объекте защиты разработан комплекс организационно-распорядительных документов и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в помещениях здания.. п.2 ст. 51 Федерального закона № 123-ФЗ.; Защита людей от воздействия опасных факторов пожара обеспечивается эвакуацией в безопасную зону.. ст. 52 Федерального закона № 123-ФЗ,; В зданиях объекта защиты смонтированы и эксплуатируются в исправном состоянии система обнаружения пожара – автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей. Имеется договор на обслуживание с уполномоченной организацией.. п.1 ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ; Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации смонтированы в соответствии с проектной документацией.. п.4 ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ,; Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации обеспечивают автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.. п.5 ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ,; Автоматическая установка пожарной сигнализации обеспечивает информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.. п.6 ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 12.16, 12.24 НПБ 88-2001*; В каждом защищаемом автоматической установкой пожарной сигнализации помещении установлено не менее двух пожарных извещателей в соответствии с требованиями технической документации на данные извещатели.. п.7 ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ, СП 5.13130.2009 п.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А.; Автоматическая установка пожарной сигнализации обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала.. п.8 ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 12.48* НПБ 88-2001*; Пожарные приемно-контрольные приборы установлены в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.. п.9 ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ, п.12.41 - 12.43 НПБ 88-2001*; Ручные пожарные извещатели установлены на путях эвакуации в местах, видных и доступных для их включения при возникновении пожара.. п. 12.47* НПБ 88-2001*; Резерв емкости приемно-контрольных приборов АУП предусматривает не менее 10%.. п. 1 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ; Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре осуществляется подачей звуковых сигналов в помещения с постоянным или временным пребыванием людей.. п. 4 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ; В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми оповещателями, выше допустимого уровня шума.. п. 7 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ; Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.. п. 9 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ; Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре отличаются по тональности от звуковых сигналов другого назначения.. п. 11 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ; Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей оборудована источником бесперебойного электропитания.. 2. Ограничение распространения пожара. Основание; Выполняемые мероприятия. ст.88 Федерального закона №123-ФЗ; Помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности.. п.4.2 СП 4.13130.2009; Ограничение распространения пожара на объекте защиты достигается конструктивными и объемно-планировочными решениями, препятствующими распространению опасных факторов пожара между помещениями, ограничением пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, наличием первичных средств пожаротушения, пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.. п.5.1 СП 7.13130.2009, п.4.4.2 СНиП 41-01-2003; Температура теплоносителя для системы отопления не более 95 °С.. п.5.12 СП 7.13130.2009; Расстояние (в свету) от поверхности трубопроводов, отопительных приборов до поверхности конструкций из горючих материалов составляет не менее 100 мм.. п.6 СП 7.13130.2009; Системы вентиляции и кондиционирования предусмотрены в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них и обеспечивают соблюдение норм пожарной безопасности.. гл. 16 Федерального закона №123-ФЗ, п.4.3 СП 4.13130.2009, Приложение 1 СНиП 2.07.01-89*; Противопожарные расстояния между зданием объекта защиты и жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций соответствуют требованиям. 3. Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания. Правила устройства электроустановок.; В помещениях используется электрооборудование со степенью защиты, соответствующее классу зон помещений.. п.4 ст.82 Федерального закона №123-ФЗ СП 6.13130.2013 п.4.1, 43, 4.4, 4.7. 4.8. 4.10, 4.14; Линии электроснабжения помещений зданий имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников.. 4. Обеспечение успешного тушения пожара и проведения спасательных работ. ППР № 390 техрегламент; Территория, прилегающая к объекту защиты, имеет достаточное наружное электроосвещение.. ст.60 Федерального закона № 123-ФЗ; Помещения объекта защиты обеспечены ручными огнетушителями согласно норм положенности, размещены они в соответствии с требованиями нормативных документов.. ст.62, 68, 99 Федерального закона № 123-ФЗ, п.4.1, 5.2, 5.3, 8.6 СП 8.13130.2009, п.2.14, 8.16 СНиП 2.04.02-84*; В качестве источников противопожарного водоснабжения используются наружный водопровод. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) принят 20 л/с. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любой части здания не мене чем от двух гидрантов (80м от здания).. Основание; Выполняемые мероприятия. п.8.6 СП 8.13130.2009, п.8.16 СНиП 2.04.02-84*; Ближайшие пожарные гидранты расположены на расстоянии 80 м от здания. К ним обеспечен свободный подъезд пожарных автомобилей по дороге с твердым покрытием. На фасаде здания имеются указатели пожарных гидрантов.. п.1 ст.76 Федерального закона № 123-ФЗ; Дислокация ближайшего подразделения пожарной охраны позволяет обеспечить время прибытия первого подразделения к месту вызова не позднее 10 мин.. |

Настоящую декларацию разработала

Заведующая

МБ ДОО «Нововерхиссенский

детский сад «Ручеёк»

_____________________  М.И.Чумбаева

«27» февраля  2015 г.

М.П.